別表第2

保安業務のための巡視，点検及び測定の基準

1　日常点検(目視による)
(1)構内電線路の点検
(2)受電用構築物の点検
(3)高圧配電盤の点検
(4)高圧機器の点検
(5)低圧配・分電盤の点検
(6)蓄電池設備の点検
(7)電気使用機器(照明・コンセント・換気扇・ポンプ類・空調)の点検
(8)自家用発電機の点検

2　日常定期巡視点検，精密点検及び測定(下表による)
項目
対象	日常定期巡視点検	精密点検	測定	
	周期	点検箇所	周期	点検箇所	周期	測定項目	
GIS本体
(特別高圧)	1週	異音，異臭，ガス漏れの有無，開閉表示・動作回数・圧力計指示の記録	1年	外観検査，錆の発生の確認，外部ボルトの締付状態，接地端子の締付状態，ガス系統の確認，制御回路の確認	1年	絶縁抵抗測定，ガス密度モニタ動作試験	
	1月	各種機構部の損傷，変形，腐食の有無，各端子の変色，過熱等の有無，接地線の緩み，損傷の有無			3年	上記測定内容に加え，ガス分析を行う。	
GIS(GCB・DS・ES)
(特別高圧)	1週	異音，異臭，ガス漏れの有無，温度計・油面計・圧力計指示の記録	1年	機構部点検(機構部締付確認，グリスアップ，寸法測定等)，手動・電動操作確認，操作機構(外観検査，錆の発生の確認，締付部異常の有無，摺動部の摩耗状態，部品の脱落変形)の確認，制御回路の確認	1年	動作確認，シーケンス試験，主回路・制御回路絶縁抵抗測定他	
	1月	各種機構部の損傷，変形，腐食の有無，各端子の変色，過熱等の有無，接地線の緩み，損傷等の有無			3年	上記測定検内容に加え，開閉特性試験・ガス分析・避雷器漏れ電流測定	
変圧器
(特別高圧)	1週	異音，異臭，ガス漏れの有無，温度計・油面計・圧力計指示の記録	1年	外観目視点検，保護装置警報接点チェック，LV接続室カバー開放点検，内部の損傷・腐食・過熱・接触部点検，操作機構点検，しゃ断器引き出し機構点検	1年	衝撃圧力継電器動作・復帰時間測定，絶縁抵抗測定(主回路・保護回路)	
	1月	各種機構部の損傷，変形，腐食の有無，各端子の変色，過熱等の有無，接地線の緩み，損傷等の有無			3年	上記測定内容に追加して，油中ガス分析を行う。	
真空遮断器
(特高変圧器二次側)	1月	異常音・異常振動・汚損・亀裂の有無，過熱・発錆・損傷の有無，ボルト・端子等の緩み	1年	機構部点検(機構部締付確認，グリスアップ，寸法測定等)，手動・電動操作確認，操作機構(外観検査，錆の発生の確認，締付部異常の有無，摺動部の摩耗状態，部品の脱落変形)の確認，制御回路の確認	1年	真空度測定，絶縁抵抗測定	
					3年	上記測定内容に追加して開閉特性試験を行う。	
受配電盤
(特別高圧を含む)	1月	異常音の有無，扉の開閉や施錠の確認，盤の損傷・腐食・配線の損傷・過熱，端子の緩み，雨水侵入，埃等の堆積状態の確認，操作部・各種計器類の作動状況，接地線の断線，信号灯・表示灯の球切れ	1年	盤構成部・盤面取付器具・配結線関係等の確認，継電器・シーケンス試験	1年	電圧・電流測定
継電器・シーケンス試験
絶縁抵抗測定
計器校正試験	
母線・引込線
(特別高圧を含む)	1月	母線・引込線と他物との離隔距離確認，母線・引込線の腐食・損傷・過熱の有無，支持碍子及び支持物等の腐食・損傷・変形の有無			1年	絶縁抵抗測定	
断路器
(特別高圧を含む)	1月	断路刃の接触状態確認，断路刃の過熱・変色・端子の緩み，異音・異臭・汚損・異物の付着状態の確認			1年	絶縁抵抗測定	
真空遮断器
(高圧)	1月	異常音・汚損・油漏れ・亀裂・異臭の有無，過熱・発錆・損傷の有無，ボルト・端子等の緩み，開閉表示状態(指示・点灯)の確認	1年	機構部点検(機構部締付確認，グリスアップ，寸法測定等)，手動・電動操作確認，操作機構(外観検査，錆の発生の確認，締付部異常の有無，摺動部の摩耗状態，部品の脱落変形)の確認，制御回路の確認	1年	絶縁抵抗測定
絶縁油酸価測定・絶縁油耐圧試験(必要の都度)
継電器の動作特性試験
遮断器と継電器の連動試験	
配電盤	1月	異常音の有無，開閉器の開閉確認，盤の損傷・腐食，配線の損傷・過熱，端子の緩み，ボルトの緩みにより短絡・漏電の恐れ			1年	絶縁抵抗測定
電圧・電流測定
計器校正試験	
変圧器
(高圧)	1月	外部の損傷・腐食・過熱・変色，油もれ，ボルト・端子の緩み，異音・異臭，ヒューズ，接地線接続部の損傷の有無			1年	絶縁抵抗測定
漏洩電流測定
絶縁油酸価測定・絶縁油耐圧試験(必要の都度)	
計器用変成器
(特別高圧を含む)	1月	汚損・漏油・異臭の有無，損傷・変形・接続部変色・発錆・腐食の有無，接地線の外れ・断線等の有無，油量・ヒューズの確認			1年	絶縁抵抗測定	
電力用コンデンサ	1月	汚損・漏油・異臭の有無，損傷・変色・腐食の有無			1年	絶縁抵抗測定	
負荷開閉器	1月	汚損・油漏れ・亀裂の有無，過熱・発錆・損傷の有無，ボルト・端子類の緩み，開閉表示状態(指示・点灯)の確認			1年	絶縁抵抗測定
絶縁油酸価測定・絶縁油耐圧試験(必要の都度)
継電器の動作特性試験
遮断器と継電器の連動試験	
電力用ヒューズ	1月	過熱・発錆・損傷の有無，支持碍子及び指示物の腐食・損傷・変形の有無，ボルト・端子類の緩み			1年	絶縁抵抗測定	
発電機設備
(発電機盤を含む)	1日	燃料油及び潤滑油の漏れの有無，冷却水漏れの有無，各機器等の変形・損傷の有無，始動用空気圧の確認，各バルブの開閉が正常位置であることを確認，各計器類の確認，表示・切替スイッチの正常位置の確認		別紙点検整備仕様書参照		別紙点検整備仕様書参照	
蓄電池設備	1月	機器損傷の有無，端子等の緩み，汚損状態等，異音・異臭の有無，油水漏れ等の有無，各計器類の指示や切替器の表示・警報の有無			1年	電圧測定
比重測定
液温測定
絶縁抵抗測定(充電装置及び付属装置)	
照明設備	1週	点灯状態の確認					
コンセント	1週	発熱、異臭、変形、変色等の有無					
換気扇	1週	運転状態の確認
発熱、異音、異臭、変形、変色の有無					
ポンプ類	1週	ポンプ本体、配管等の状態確認
発熱、異音、異臭、変形、変色等の有無					
空調	1週	運転状態の確認
発熱、異音、異臭、変形、変色の有無